Додаток 

до рішення міської ради від___________№_________

ПРАВИЛА

приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення 
м. Слов'янськ
м. Слов'янськ

2021
ЗМІСТ

І. Загальні положення
ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод Споживачів
ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ
ІV. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів
V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ
VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ
Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4
Додаток 5

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал", яке надає послуги з централізованого водовідведення та очищення стічних вод (далі – КП "Словміськводоканал"), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Слов’янська (далі - Споживачі).

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів КП "Словміськводоканал";

виробник – КП "Словміськводоканал", який надає послуги з централізованого водовідведення та очищення стічних вод;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск Споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора КП "Словміськводоканал" або в іншому місці за погодженням із КП "Словміськводоканал" з вільним доступом КП "Словміськводоканал" до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод Споживача (субспоживача), відібрана КП "Словміськводоканал" з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення КП "Словміськводоканал";

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і КП "Словміськводоканал" на підставі договору;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за №936/15627 (далі - Правила користування).

4. Ці  Правила розроблені на підставі  Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення,затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №316 від 01.12.2017 року, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018р. за №56/31508(далі - Правила № 316), з врахуванням місцевих особливостей приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ затверджуються Слов'янською міською радою та є обов’язковими для КП "Словміськводоканал" та Споживачів.

5. Виробник встановлює Споживачам вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил та додатків до цих Правил.

6. КП "Словміськводоканал" укладає зі Споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. КП "Словміськводоканал" приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з КП "Словміськводоканал" договору.

7. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з КП "Словміськводоканал".

Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного Споживача.

Скидання стічних вод Субспоживачем із використанням каналізаційної мережі Споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) КП "Словміськводоканал". Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються  цими Правилами.
8.1. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливної станції) здійснюється суб’єктами господарювання, які мають спеціальну техніку та уклали договір з КП "Словміськводоканал" на надання послуг по прийманню рідких стоків, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів і в подальшому іменуються – Перевізник. Між КП "Словміськводоканал" та Перевізником укладається договір на очищення таких  рідких відходів.

8.2. Забороняється розміщення вигрібних  ям в охоронній санітарній зоні водопровідних мереж.

9. Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».
10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.
ІІ. Засади безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод Споживачів

1. КП "Словміськводоканал" повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими Правилами;

6) відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС, у разі самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та /або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення КП "Словміськводоканал", відмови від укладання договору, порушення термінів оплати за перевищення ГДК. При цьому за збитки таких Споживачів КП "Словміськводоканал" відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення  обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з КП "Словміськводоканал" договору, вимагати їх усунення в установлені КП "Словміськводоканал" строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами;

8) вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із КП "Словміськводоканал", надавати КП "Словміськводоканал" інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу КП "Словміськводоканал" до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з КП "Словміськводоканал" договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти КП "Словміськводоканал" у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у КП "Словміськводоканал" технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з КП "Словміськводоканал" у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам КП "Словміськводоканал" необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють КП "Словміськводоканал" у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод в КП "Словміськводоканал";

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення КП "Словміськводоканал" у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;
9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ

1. До системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465.

2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 400С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС м. Слов'янськ;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами. Вимоги до складу та властивостей стічних вод підприємств при скиді у централізовану систему водовідведення м. Слов’янськ наведені у Додатку 4 до цих Правил.

3. У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з Додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих КП "Словміськводоканал" відповідно до цих Правил.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ згідно з Додатком 2 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу, за деякими показниками, він звертається до КП "Словміськводоканал" із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

КП "Словміськводоканал" розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів

1. КП "Словміськводоканал" визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску Споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому КП "Словміськводоканал" відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з Додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожних КОС КП "Словміськводоканал" або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

          2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах Споживачів за  ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, які визначені цими  правилами та розраховані  за формулами розділу ІV Правил № 316.  

          3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

	 
	(г/м3),


де [image: image1.png]


 - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj - ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 до цих Правил);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

 [image: image2.png]


 - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

 [image: image3.png]c?*



- концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

         4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

          5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

	 [image: image4.png]5
o _ (L= L5)x10
T 365x1-K)S 0,



 
	(г/м3),


де [image: image5.png]JEE



 - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

	 [image: image6.png]_305xCx g, x(1-K))
@ 10°



 
	(т/рік) -


частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

Qgp - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

 [image: image7.png]


 - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м3/добу;

 [image: image8.png]co"



 - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3);

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 5 до цих Правил.

6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

[image: image9.png]Com —CRI*Q

K

FK e = +CE, h),





де ДКjvm -ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

Сjvm- допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою

[image: image10.png](G K +gy < &)<,

Cop=———————— (),
5 T0




q1 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

q2 - кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

K1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

[image: image11.png]100-W;
100




де W1 - вологість сирого осаду, %;

K2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

[image: image12.png]100-w;
100




де  - W2 - вологість надлишкового активного мулу, %;

Сjvmoc - допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

Σi=1nQi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

Сjvmgp- концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді м. Слов'янськ.
V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ

1. КП "Словміськводоканал" та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання Споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод, об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 1 до цих Правил, та уклали з КП "Словміськводоканал" договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з КП "Словміськводоканал" грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

[image: image13.png]



де Ki - відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис.грн);

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Споживач (м3/добу);

Zi - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута КП "Словміськводоканал" за останні три роки з і-го Споживача (тис. грн).

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі КП "Словміськводоканал", Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені КП "Словміськводоканал", на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

[image: image14.png]2ag




де Ві- частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

Bzag - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис.грн);

Mi - скиди забруднюючих речовин і-м Споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

Σi=1nMi - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди КП "Словміськводоканал" . 
За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з КП "Словміськводоканал".

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі систематично (щомісячно)  надають КП "Словміськводоканал" інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди КП "Словміськводоканал".

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ, інші документи, визначені Правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати КП "Словміськводоканал".

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ, повинні забезпечити можливість проведення КП "Словміськводоканал" у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії КП "Словміськводоканал", у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів КП "Словміськводоканал" здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник КП "Словміськводоканал", що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник КП "Словміськводоканал", так і представник Споживача.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник КП "Словміськводоканал" зазначає про це в журналі або акті.

7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника КП "Словміськводоканал", КП "Словміськводоканал" виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника КП "Словміськводоканал" на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті за підписом представника КП "Словміськводоканал". КП "Словміськводоканал" виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, КП "Словміськводоканал" у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, КП "Словміськводоканал" направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії КП "Словміськводоканал" щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином КП "Словміськводоканал" та Споживачем.

10. Споживачі у випадку перевищення ДК жирів в скидах стічних вод повинні встановити перед скиданням у міську каналізацію уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та Споживачів, що мають на своїй території пункти харчування) в установлені КП "Словміськводоканал" строки.

11. Відбір проб стічних вод на аналіз здійснюється за наступним порядком:

11.1. Порядок відбору контрольних проб стічних вод Споживачів враховує особливості роботи каналізаційних мереж в м.Слов’янськ, договірні відносини між споживачем і КП "Словміськводоканал" і конкретизує вимоги, що викладені в:

- ДСТУ ISO 5667-2:2003. Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб;

- ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами; 

- ДСТУ ISO 5667-10:2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод.

-КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод»

11.2. Періодичність відбору контрольних проб встановлює КП "Словміськводоканал", виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Споживача, але не менше одного разу на три місяці. 

11.3. Відбір контрольних проб проводиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Споживача. У представника КП "Словміськводоканал" повинно бути направлення на виконання цих робіт.

11.4. Відбір контрольної проби проводиться в присутності уповноваженого представника Споживача, який повинен пред'явити документ, що підтверджує його особу.

11.5. Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

11.6. При контролі складу і якості стічних вод Споживача місцем відбору проб є контрольний колодязь. 

11.7. Загальний об'єм разової проби має бути достатнім для визначення усіх показників, що контролюються. У випадку, коли стічні води у колодязі відсутні, відбір проб не проводиться з відповідним записом у Акті відбору проб стічних вод.
11.8. Відбір проб проводиться в посуд, що не змінюють склад або властивості відібраних стічних вод. 

11.9. Відбір проб оформлюється Актом відбору проб (Додаток 5 до цих Правил). У Акті уповноважений представник Споживача має право вказати свої зауваження щодо відбору проб. Акт складається у трьох примірниках. Перший і третій примірник залишаються у КП "Словміськводоканал", другий примірник Акту вручається Споживачу. 

11.10. Відмова представника Споживача пред'явити документ, що підтверджує його особу і відмова підписати Акт відбору проб розцінюються як не допуск до відбору проб, що призводить до наслідків, обумовлених у п. 7 цього розділу. У цьому випадку Акт підписується представниками КП "Словміськводоканал" і один екземпляр Акту замовленим листом надсилається Споживачу.
11.11. Посуд з пробами, призначений для транспортування, має бути упакований у тару, що забезпечує його непошкодженість. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки будь-яким видом транспорту, що забезпечує непошкодженість та своєчасну доставку проб.

11.12. Аналіз контрольних разових проб здійснює лабораторія, що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» за атестованими методиками виконання вимірювань із застосуванням нормативних документів, що регламентують визначення показників в об'єктах довкілля, викидах, скидах, промислових відходах, затверджених в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та погоджені з Держстандартом України. 

Результати аналізів стічних вод оформлюються у вигляді Протоколу результатів визначення показників якості стічних вод  і в необхідній кількості примірників направляються: 

- перший та третій примірники - КП "Словміськводоканал";

- другий примірник - Споживачу, стічні води якого аналізувалися.

11.13. При виконанні контрольного відбору стічних вод Споживача, за його бажанням, може бути відібрана паралельна проба стічної води. Для цього відбір разової проби виконується у достатньому об'ємі, який за призначенням ділиться на робочу та паралельну проби.

11.14.Робоча проба - частина відібраної при контрольному відборі разової проби, аналіз якої виконується у лабораторії КП "Словміськводоканал". За результатами аналізу робочої проби визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф), робиться висновок щодо перевищення допустимих концентрацій (ДК) забруднень та виконується розрахунок плати за перевищення вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Споживача.

11.15. Паралельна проба - частина відібраної при контрольному відборі разової проби, аналіз якої виконується в лабораторії Споживача або в іншій лабораторії, що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» в галузі аналізу стічних вод.

Про відбір паралельної проби робиться запис в Акті відбору проб стічних вод. Паралельна проба опечатується або опломбовується КП "Словміськводоканал", скріплюється підписами представників КП "Словміськводоканал" та Споживача і відправляється на аналіз. Контейнери з пробами для паралельного аналізу можуть бути передані представникові Споживача тільки після підписання ним Акту відбору проб стічних вод. 

11.16. Аналіз паралельної проби провадиться одночасно з проведенням аналізу робочої проби і повинен розпочинатись не пізніше ніж через 2 години з моменту відбору проби. При виконанні аналізу повинні, по можливості, застосовуватись однакові з КП "Словміськводоканал" методики виконання вимірювань та вимірювальні прилади. При застосуванні неоднакових методик, результати вимірювання повинні враховувати допустимі величини похибки вимірювань для даних методик.

Відкриття паралельної проби та результати її хімічного аналізу оформлюються відповідним актом і протоколом дослідження якості стічних вод, що направляються: 

- перший і третій примірник - КП "Словміськводоканал";

- другий примірник - Споживачу.

Паралельні аналізи можуть провадитися стосовно лише тих інгредієнтів, за якими можливі перевищення ДК згідно з даними попередніх аналізів. 

Якщо аналіз паралельної проби не виконаний за тим показником, щодо якого КП "Словміськводоканал" знайшов перевищення ДК, за основу для розрахунку підвищеного платежу беруться дані лабораторії КП "Словміськводоканал".

11.17. Відбір, транспортування та аналіз паралельної проби стічних вод виконуються за кошти Споживача.

11.18. При розбіжності результатів аналізів робочої і паралельної проб, по ініціативі Споживача може бути виконано арбітражний відбір разової проби, що за призначенням поділяється на робочу, паралельну та арбітражну проби.

Арбітражний відбір проводиться стосовно лише тих інгредієнтів, за якими виявлено розбіжності результатів аналізів робочої та паралельної проби або перевищення ДК в робочій та (або) паралельній пробі.

11.19. Арбітражна проба - частина відібраної при арбітражному відборі разової проби, аналіз якої виконується у арбітражній лабораторії, що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» в галузі аналізу стічних вод.

Арбітражна лабораторія визначається за згодою сторін. 

Аналіз арбітражної проби проводиться одночасно з проведенням аналізу робочої та паралельної проб. Аналіз арбітражної проби виконується в присутності представників споживача і виробника з застосуванням однакових (по можливості) з виробником методик проведення вимірювань та вимірювальних приладів. 

11.20. Оформлення арбітражної проби відбувається аналогічно оформленню паралельної проби.

11.21.  Арбітражний відбір разової проби та аналізи робочої, паралельної і арбітражної проб виконуються за кошти Споживача. 

11.22. В залежності від результату арбітражної проби робляться висновки щодо перевищення ДК забруднень у скидах стічних вод Споживача при контрольному відборі проб:

- якщо результати аналізу арбітражної проби ближче до результатів аналізу робочої проби арбітражного відбору (в межах допустимих значень), то висновок щодо перевищення ДК забруднюючих речовин у скидах Споживача робиться за результатами аналізу робочої проби при контрольному відборі проб;

- якщо результати арбітражної проби співпадають з результатами паралельної проби арбітражного відбору (в межах допустимих значень), то висновок щодо перевищення ДК забруднень у скидах Споживача робиться за результатами аналізу паралельної проби при контрольному відборі стічної води Споживача. 

11.23. Якщо Споживач у семиденний термін з моменту одержання протоколу аналізу стічних вод робочої проби, відібраної при контрольному відборі, не повідомляє КП "Словміськводоканал" про своє бажання провести арбітражний відбір проб, то це вважається відмовою від його проведення.

11.24. У разі відмови Споживача від арбітражного відбору та арбітражного аналізу стічних вод, висновки щодо перевищення ДК забруднень у скидах стічних вод Споживача робляться за результатами аналізу робочої проби при її контрольному відборі.

11.25. За бажанням Споживача, при виконанні контрольного відбору проби стічної води Споживача може бути виконано одразу арбітражний відбір, який за призначенням ділиться на робочу, паралельну та арбітражну проби. Про проведення арбітражного відбору Споживач повинен заздалегідь повідомити КП "Словміськводоканал".

Аналіз паралельної і арбітражної проби виконується за кошти Споживача.

У цьому випадку, нарахування за послуги водовідведення КП "Словміськводоканал" виконуються за результатами аналізу арбітражної проби. 

11.26. Промислові Споживачі незалежно від форм власності, а також всі Споживачі, які мають власні водозабори та скидають стічні води в комунальну каналізаційну мережу, повинні щомісячно, не пізніше 5 числа (якщо інше не передбачене Договором), подавати до КП "Словміськводоканал" інформацію про баланс водопостачання, інформацію про кількість скинутих стічних вод за минулий місяць та їх якісні показники. Облік кількості стічних вод в цьому випадку здійснюється відповідно до договору.

12. Оформлення процедури відбору проб, у тому числі форми супровідного документа, що складатиметься за результатом відбору проб, з фіксуванням інформації щодо відібраної проби (дата, час, місце відбору; вид, об’єм проби; тип матеріалу тари, його об’єм; процедура попередньої обробки проби; відомості про особу, яка відбирала пробу, тощо) виконується з урахування вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод», Правил користування .
Додаток 1 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ

(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Слов'янськ

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5мг/дм3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.
Додаток 2 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов’янськ (пункт 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення м.Слов'янськ

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов'янськ (підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ

важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

	№ з/п
	Важкий метал
	Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв
	Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини

	1
	2
	3
	4

	1
	Стронцій
	0,14
	300,0

	2
	Свинець
	0,5
	750,0

	3
	Ртуть
	0,6
	15,0

	4
	Кадмій
	0,6
	30,0

	5
	Нікель
	0,5
	200,0

	6
	Хром (3+)
	0,5
	750,0

	7
	Марганець
	-
	2000,0

	8
	Цинк
	0,3
	2500,0

	9
	Мідь
	0,4
	1500,0

	10
	Кобальт
	0,5
	100,0

	11
	Залізо
	0,5
	25000,0


Додаток 4 до  Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Слов’янськ (пункт 2  підпункт 13) розділу ІІІ)

ВИМОГИ

до складу та властивостей стічних вод споживачів

для безпечного їх відведення системою централізованого

водовідведення м. Слов'янськ

	№ з/п
	Показники 

якості стічних вод*
	Одиниця виміру
	Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в проби стічних вод**


	1
	Водневий показник рН (реакція середовища)
	од.рН
	6,5-9,0

	2
	Температура
	ºС
	+40

	3
	БСК5
	мгО2/дм3
	215,8

	4
	ХСК
	мгО2/дм3
	366,6

	5
	Співвідношення ХСК:БП К5
	-
	1,64

	6
	Завислі речовини
	мг/дм3
	224

	7
	Азот амонійний
	мг/дм3
	24,5

	8
	Фосфати
	мг/дм3
	6,0

	9
	Нафтопродукти
	мг/дм3
	1,3

	10
	Жири та масла
	мг/дм3
	2,6

	11
	Хлориди
	мг/дм3
	350

	12
	Сульфати
	мг/дм3
	400

	13
	СПАР анаонні
	мг/дм3
	1,9

	14
	Залізо
	мг/дм3
	1,4

	15
	Нітрити
	мг/дм3
	3,3

	16
	Нітрати
	мг/дм3
	45


*Перелік показників якості стічних вод наведений згідно Свідоцтва про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей  № ВЛ-048/2018 , виданого хіміко-бактеріологічній лабораторії КП "Словміськводоканал" 29.12.2018р.  

**Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод розрахована згідно формул розділу ІV  Правил №316, Дозволу на спеціальне  водокористування №50/ДН/49д-20 від 07.09.2020 року,  виданого КП "Словміськводоканал" ,  фактичних показників якості стічних вод, ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення  очисних споруд КП "Словміськводоканал" та фактичних витрат стічних вод на вході на очисні споруди.
Додаток 5 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м. Слов'янськ (пункти, 3,4,5  розділу IV)

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ

показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

	№ з/п
	Найменування речовини
	ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м3)
	Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці)
	Лімітуюча ознака шкідливості
	Клас небезпеки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Азот амонійний
	30
	0,2-0,6
	
	3

	2
	Акрилова кислота
	-
	0,8
	с-т
	-

	3
	Акрилонітрил
	150
	-
	-
	-

	4
	Алкіларилсульфонати
	20
	0,8
	орг
	3

	5
	Алкілбензолсульфонати
	20
	0,8
	орг
	4

	6
	Аміни С7-С9
	1
	-
	орг
	3

	7
	Аміни С10-С15
	1
	-
	орг
	4

	8
	Аміни С16-С20
	1
	-
	орг
	4

	9
	Алюміній
	5
	0,9
	с-т
	2

	10
	Арсен
	0,1
	0,5
	с-т
	2

	11
	Ацетальдегід
	20
	0,95
	орг
	4

	12
	Ацетон
	40
	0,95
	заг
	3

	13
	Барій
	10
	0,95
	с-т
	2

	14
	Бензин
	100
	-
	орг
	3

	15
	Бензойна кислота
	15
	0,60
	заг
	4

	16
	Бензол
	100
	-
	с-т
	2

	17
	Бензопірен
	20
	0,9
	с-т
	1

	18
	Бутилацетат
	1
	-
	заг
	1

	19
	Бутилакрелат
	-
	0,8
	орг
	4

	20
	Бутиловий спирт нормальний
	10
	0,35
	с-т
	2

	21
	Вінілацетат
	100
	0,2
	с-т
	2

	22
	Вирівнювач А
	20
	0,3
	орг
	4

	23
	Гідразингідрат
	0,1
	-
	с-т
	2

	24
	Гідрохінон
	15
	0,2
	орг
	4

	25
	Гліказин
	30
	0,45
	-
	-

	26
	Гліцерин
	90
	-
	заг
	4

	27
	Дибутилфталат
	0,2
	-
	заг
	3

	28
	Диметилфенілкарбинол
	1
	0,8
	с-т
	2

	29
	Дибутилацетамід
	15
	0,98
	с-т
	3

	30
	Діетаноламід
	100
	-
	с-т
	2

	31
	Діетаноламін
	1
	-
	орг
	4

	32
	Діетиламін солянокислий
	10
	0,4
	орг
	4

	33
	Діетиленгліколь
	-
	-
	с-т
	3

	34
	Залізо (загальне)
	2,5
	0,5
	орг
	3

	35
	Жири рослинні і тваринні-1
	20
	0,7
	-
	-

	36
	Закріплювач ДЦМ
	5
	0,5
	-
	-

	37
	Закріплювач ДЦУ
	5
	-
	-
	-

	38
	Закріплювач У-2
	20
	0,7
	-
	-

	39
	Ізобутиловий спирт
	100
	0,8
	с-т
	2

	40
	Кадмій
	0,01
	0,6
	с-т
	2

	41
	Капролактам
	25
	-
	заг
	4

	42
	Карбоксиметилцелюлоза
	за БСК
	-
	заг
	3

	43
	Кобальт
	1
	0,5
	с-т
	2

	44
	Ксилол
	1
	-
	орг
	3

	45
	Барвники сірчисті
	25
	-
	орг
	4

	46
	Барвники синтетичні (кислотні)
	25
	-
	орг
	4

	47
	Крезоли
	100
	0,4
	с-т
	2

	48
	Кротоновий альдегід
	6
	-
	с-т
	3

	49
	Латекс ЛМФ
	10
	-
	орг
	4

	50
	Лудигол
	100
	0,7
	орг
	4

	51
	Малеїнова кислота
	60
	-
	орг
	4

	52
	Марганець
	30
	-
	орг
	3

	53
	Масляна кислота
	500
	0,1
	заг
	4

	54
	Мідь
	0,5
	0,4
	орг
	3

	55
	Метазин
	10
	0,4
	орг
	3

	56
	Метанол
	30
	0,95
	с-т
	2

	57
	Метилметакрилат
	500
	0,8
	с-т
	2

	58
	Метилстирол
	1
	-
	орг
	3

	59
	Метилетилкетон
	50
	0,8
	орг
	3

	60
	Моноетаноламін
	5
	0,6
	с-т
	2

	61
	Молібден
	-
	0,4
	с-т
	2

	62
	Нафта та нафтопродукти2
	10
	0,85
	орг
	4

	63
	Нікель
	0,5
	0,5
	с-т
	3

	64
	Нітрати (за NO3)
	45
	-
	с-т
	3

	65
	Нітрити
	3,3
	-
	с-т
	2

	66
	Олово
	10
	-
	-
	-

	67
	Поліакриламід
	40
	0,05
	с-т
	2

	68
	Полівініловий спирт
	20
	-
	орг
	4

	69
	Полівінілацетатна емульсія
	10
	0,23
	-
	-

	70
	Пропіловий спирт
	12
	-
	заг
	4

	71
	Резорцин
	12
	0,95
	заг
	4

	72
	Ртуть
	0,005
	0,6
	с-т
	1

	73
	Свинець
	0,1
	0,5
	с-т
	2

	74
	Селен
	10
	0,5
	с-т
	2

	75
	Сечовина
	за БСК
	-
	заг
	4

	76
	Сірководень
	1
	-
	заг
	3

	77
	Сірковуглець
	1
	-
	орг
	4

	78
	Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні3
	20
	0,8
	орг
	4

	79
	СПАР неіоногенні3
	25
	0,8
	орг
	4

	80
	Стирол
	10
	0,6
	орг
	3

	81
	Стронцій
	26
	0,14
	с-т
	2

	82
	Сульфіди
	1
	-
	заг
	3

	83
	Тіосечовина
	10
	0,5
	с-т
	2

	84
	Титан
	0,1
	-
	заг
	3

	85
	Толуол
	15
	0,6
	орг
	4

	86
	Трилон Б
	20
	0,4
	с-т
	2

	87
	Трикрезолфосфат
	40
	0,4
	с-т
	2

	88
	Триетаноламін
	5
	0,47
	орг
	4

	89
	Оцтова кислота
	45
	0,95
	заг
	4

	90
	Оцтово-етиловий ефір
	13
	-
	орг
	4

	91
	Фенол
	10
	0,95
	орг
	4

	92
	Формальдегід
	100
	0,8
	с-т
	2

	93
	Фосфати
	10
	-
	заг
	4

	94
	Фталева кислота
	0,5
	-
	заг
	3

	95
	Хром (тривалентний)
	2,5
	0,5
	с-т
	3

	96
	Хром (шестивалентний)
	0,1
	0,5
	с-т
	3

	97
	Ціаніди
	1,5
	0,7
	с-т
	2

	98
	Цинк
	1
	0,3
	заг
	3

	99
	Етанол
	14
	-
	-
	-

	100
	Етиленгліколь
	1000
	0,8
	с-т
	3

	101
	Етилхлоргідрин
	5
	-
	с-т
	1

	Речовини, які не піддаються біологічній деструкції4

	102
	Анізол
	-
	-
	с-т
	3

	103
	Ацетофенон
	-
	-
	с-т
	3

	104
	Гексахлорбензол
	-
	-
	с-т
	3

	105
	Гексаген
	-
	-
	с-т
	2

	106
	Гексахлоран
	-
	-
	орг
	4

	107
	Гексаметилендіамін
	-
	-
	с-т
	2

	108
	2,3-дихлор-1,4-нафтохінон
	-
	-
	с-т
	3

	109
	Диметилдихлорвініл- фосфат
	-
	-
	орг
	3

	110
	ДДТ (технічний)
	-
	-
	с-т
	2

	111
	Діетиланілін
	-
	-
	орг
	3

	112
	Діетилртуть
	-
	-
	с-т
	1

	113
	Діетиловий ефір малеїнової кислоти
	-
	-
	с-т
	2

	114
	Дихлоранілін
	-
	-
	орг
	4

	115
	Дихлорбензол
	-
	-
	орг
	3

	116
	Дихлоргідрин
	-
	-
	орг
	4

	117
	Дихлоретан
	-
	-
	с-т
	2

	118
	Діетилдитіофосфорна кислота
	-
	-
	орг
	3

	119
	Діетиловий ефір
	-
	-
	орг
	4

	120
	Ізопропіламін
	-
	-
	с-т
	3

	121
	Ізопрен
	-
	-
	орг
	4

	122
	Карбофос
	-
	-
	орг
	4

	123
	Меркаптодіетиламін
	-
	-
	орг
	4

	124
	Метафос
	-
	-
	орг
	4

	125
	Метилнітрофос
	-
	-
	орг
	3

	126
	Натрій5
	200
	-
	с-т
	2

	127
	Нітробензол
	-
	-
	с-т
	3

	128
	Нітрохлорбензол
	-
	-
	с-т
	3

	129
	Пентаеритрит
	-
	-
	с-т
	2

	130
	Петролатум
	-
	-
	с-т
	3

	131
	Пікринова кислота
	-
	-
	орг
	3

	132
	Пірогалол
	-
	-
	орг
	3

	133
	Поліхлорпінен
	-
	-
	с-т
	2

	134
	Поліетиленімін
	-
	-
	с-т
	2

	135
	Пропіл бензол
	-
	-
	орг
	3

	136
	Сульфати5
	500
	-
	орг
	4

	137
	Тетрахлорбензол
	-
	-
	с-т
	2

	138
	Тетраетилсвинець
	-
	-
	с-т
	1

	139
	Трифторхлорпропан
	-
	-
	с-т
	2

	140
	Триетиламін
	-
	-
	с-т
	2

	141
	Тетрахлоргептан
	-
	-
	орг
	4

	142
	Тетрахлорнонан
	-
	-
	орг
	4

	143
	Тетрахлорпентан
	-
	-
	орг
	4

	144
	Тетрахлорпропан
	-
	-
	орг
	4

	145
	Тетрахлорундекан
	-
	-
	орг
	4

	146
	Тетрахлоретан
	-
	-
	орг
	4

	147
	Тіофен
	-
	-
	орг
	3

	148
	Тіофос
	-
	-
	орг
	4

	149
	Трибутилфосфат
	-
	-
	орг
	4

	150
	Трихлорбензол
	-
	-
	орг
	3

	151
	Фенілендіамін (n)
	-
	-
	с-т
	3

	152
	Фозалон
	-
	-
	орг
	4

	153
	Фосфамід
	-
	-
	орг
	4

	154
	Фурфурол
	-
	-
	орг
	4

	155
	Хлориди 5
	350
	-
	орг
	4

	156
	Хлорбензол
	-
	-
	с-т
	3

	157
	Хлоропрен
	-
	-
	с-т
	2

	158
	Циклогексан
	-
	-
	с-т
	2

	159
	Циклогексанол
	-
	-
	с-т
	2

	160
	Циклогексаноксин
	-
	-
	с-т
	2

	161
	Циклогексан
	-
	-
	с-т
	2

	162
	Чотирихлористий вуглець
	-
	-
	с-т
	2

	163
	Етилбензол
	-
	-
	орг
	4


__________ 
-1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м-3. 
-2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м-3. 
-3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м-3. 
-4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб. 
-5 Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.
	__________ 
Примітки
	
1. Скорочення, використані у цьому додатку: 
ГДК - гранично допустима концентрація; 
с-т - санітарно-токсикологічна; 
орг - органолептична; 
заг - загальносанітарна; 
2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.








